Wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i modernizacji sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

NUMER POSTĘPOWANIA: SIN.251.4.2025

Załącznik nr 2 OPZ

(stanowiący załącznik nr 2 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy/modernizacji serwerowni oraz modernizacji sieci komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Projekt budowlany: W zakresie niezbędnym do uzyskania przez Inwestora niezbędnych zezwoleń, pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Serwerownia ma być zlokalizowana w istniejącym  budynku byłego Oddziału Leczenia Jednego Dnia w zakresie świadczeń Otorynolaryngologia. Serwerownia i pomieszczenia pomocnicze muszą być zlokalizowane na parterze budynku. Wstępne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń  proponowane przez Zamawiającego zostało przedstawione na rysunku parteru budynku załączonym do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Projekt wykonawczy: W tym projekty wykonawcze branżowe dla wszystkich wymaganych instalacji, w szczególności projekty:

- Branża architektoniczna:

- Inwentaryzacja i analiza konstrukcyjno-budowlana (m.in. określenie nośności stropu z przedstawieniem koncepcji jego wzmocnienia, o ile zajdzie taka potrzeba).

- Przebudowa wentylacji pomieszczenia, z uwzględnieniem odpowiedniej szczelności pomieszczenia z uwagi na przewidywane zastosowanie systemu gaszenia gazowego.

- Zaprojektowanie podłogi technologicznej, podniesionej, o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych, mechanicznych, antyelektrostatycznych i ppoż, jeżeli zajdzie taka potrzeba

- Zabezpieczenia techniczne antywłamaniowe (m.in. odpowiedniej konstrukcji drzwi)

- Ocena ewentualnych potrzeb wykonania ścian, stropu i podłogi w technologii zapewniającej odpowiednią odporność ogniową.

- Branża wentylacji i klimatyzacji mechanicznej:

- Redundantny system precyzyjnej wentylacji i klimatyzacji mechanicznej.

- Branża elektryczna:

- Dedykowana sieć zasilania energetycznego.

- Rozdzielnia elektryczna dla potrzeb serwerowni.

- Dobór urządzenia UPS.

- Dobór linii WLZ zasilającej z rozdzielni głównej.

- Instalacja uziomowa.

- Instalacja antyelektrostatyczna.

- Zabezpieczenia przeciwporażeniowe i przeciwprzepięciowe.

- Branża teletechniczna:

Ochrona przeciwpożarowa.

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru.

- Instalacja gazowego systemu gaszenia pożaru.

Monitoring pomieszczenia.

- Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

- Instalacja kontroli dostępu KD.

- Instalacja monitoringu kamerowego CCTV IP

- System monitoringu warunków środowiskowych Serwerowni wraz z listwami PDU

- Zarządzanie i monitorowanie listw PDU

Zabudowa urządzeń serwerowni.

- Rozmieszczenie szaf na urządzenia.

- Rozmieszczenie urządzeń w szafach.

- Dedykowane trasy kablowe dla okablowania miedzianego, światłowodowego i zasilania PDU nad szafami

- Okablowanie strukturalne – paszportyzacja połączeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem standardowych kabli krosowych RJ45 lub LC (w zależności od medium transmisyjnego)

- DCIM –  zaprojektowanie kompleksowego systemu zintegrowanego z systemem paszportyzacji połączeń wraz z zarządzaniem całą serwerownią a także docelowo budynkiem

Przebudowa sieci światłowodowej.

Sieć komputerowa obejmująca budynki  szpitala jest wykonana w topologii gwiazdy z serwerownią zlokalizowaną w budynku Księgowości. Należy zaprojektować przebudowę sieci światłowodowej w sieć o fizycznej topologii pierścienia.

- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary dla wszystkich branż w wersji papierowej i elektronicznej (format programu Norma lub kompatybilny)

- Specyfikację materiałową

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- Zamawiający wymaga przekazania 4 kopii dokumentacji projektu, opatrzonych stosownymi podpisami, oraz wersji elektronicznej projektu, opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń dokumentacji projektowej przez zewnętrzne jednostki opiniujące (w tym rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).

- Nadzór autorski:

Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu, w tym:

- Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

- Weryfikacja zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

- Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych.

- Odbiór końcowy prac.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości projektu :

- Opis wymagań Użytkownika (założenia do projektu które Projektant otrzyma po podpisaniu umowy z Zamawiającym i do których musi się bezwzględnie stosować)

- Opis rozwiązania (zawierający aspekty techniczne, funkcjonalne i użytkowe niezbędne do prawidłowej pracy w celu płynnej wymiany informacji)

- Opis przyjętej architektury połączeń dla rozwiązań miedzianych i światłowodowych, detali wykonawczych

- Zestawienie wymaganych parametrów dla poszczególnych elementów oraz całego systemu okablowania strukturalnego

- gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++

- Wymagania certyfikacyjne i gwarancyjne – warunki jakie musi spełnić wykonawca aby udzielić gwarancji producenta okablowania dotyczące jego umiejętności, kompetencji, doświadczenia i autoryzacji.

- Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania pomiarów torów transmisyjnych dla okablowania miedzianego oraz światłowodowego (jeśli takie też będzie występować). Opis wykonywanych pomiarów ma dotyczyć sieci miedzianej zgodnie z ISO/IEC11801 w trzech modelach: dla kanału transmisyjnego dla wszystkich torów transmisyjnych miedzianych; również łącza stałego; kabli krosowych kat 6A; W przypadku opisu pomiarów instalacji światłowodowej ma być uwzględnione : Pomiar czoła feruli kamerą inspekcyjną zgodnie z normą IEC 61300-3-35 - wynik Pass/Fail widoczny na protokole pomiarowym ; Pomiar OTDR w dwóch kierunkach z wykorzystaniem dobiegówki i rozbiegówki; Pomiar straty mocy optycznej układem pomiarowym OLTS (Optical Loss Test Set) przy ustawieniu referencji dla kabli MM należy wykorzystać referencyjne kable krosowe EF ( ENCIRCLED FLUX ). Referencje należy ustawiać przy wykorzystaniu pojedynczego kabla

- Przyjęty sposób administracji okablowaniem oraz oznaczeń torów transmisyjnych i gniazd (po stronie użytkownika i punktu dystrybucyjnego)

- Opis procedury odbioru instalacji na podstawie wymagań Użytkownika/ Inwestora oraz Producenta okablowania strukturalnego

- Opis zawartości dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu zadania na danym obiekcie z wszelkimi niezbędnymi informacjami które są potrzebne Użytkownikowi/Inwestorowi do jej przyjęcia.

- Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania takie jak szafy dystrybucyjne, gniazda logiczne, prowadzenie tras kablowych, miejsca przebić i szachtów teletechnicznych, rysunki elewacji szaf z rozrysowaniem paneli okablowania miedzianego i światłowodowego, ewentualnie urządzeń aktywnych i innych jeżeli są w zakresie opracowania, schematy blokowe – potrzebne wykonawcy do realizacji zadania

- Rysunki  i plany dla instalacji elektrycznej, sanitarnej  w tym klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji

Projektant ma obowiązek, po 10 dniach od podpisania umowy, przedstawić trzy koncepcje serwerowni wraz z porównaniem kosztów i korzyści, w celu akceptacji ostatecznego rozwiązania. Jedna z przedstawionych koncepcji musi być zawierać rozwiązanie serwerowni z wykorzystaniem zamkniętych szaf klimatyzowanych, posiadających wewnętrzny system chłodzenia, gaszenia gazem i monitoringu warunków środowiskowych.

Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń serwerowni